## Feuil1
DETERMINATION RAPIDE DU NOMBRE DE VENTILLATEURS NECESSAIRES POUR UN TEST D'INFILTROMETRIE
[5 empty] | Type Ventillateur : | 1
[5 empty] | Minneapolis MN4 |  | 7250
[5 empty] | Minneapolis MultipleFan |  | 22500
[5 empty] | Infiltec E3 |  | 9825
[5 empty] | Infiltec 3 Ventilateurs |  | 28875
[5 empty] | Infiltec G54 | 2 | 110000
[5 empty] | R-LIK 8.3 et 8.4 |  | 800
Choisir un Ventilateur | Choisir un type de bâtiment |  |  |  | WÖHLER BC21 |  | 2500
Choisir votre Objectif
Q4Pa surf visé : | 3 | m3/(h.m²)
[5 empty] | Coeff Compacité | 3 |  | Limite RT2005 | Recommandation RT2005 | BBC Effinergie neuf | RT2012 | Objectif fixé par l'ET | Unit(4Pa)
[5 empty] | Individuel |  | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |  | m3 / (h.m2)
Dimensions du bâtiment |  |  |  | Exposant du débit d'air | Collectif |  | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1 |  | m3 / (h.m2)
Si connus |  |  |  |  | Autre (Tertiaire) |  | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.7 |  |  | m3 / (h.m2)
ATBAT | 3736 | m² |  | n= | [9 empty] | 0.67
Volume | 15000 | m3
Sinon :
Hauteur Sous Plafond |  | m |  | Pression maximale d'essai
Longueur |  | m |  | Pmax = | Référentiel | 5 | [7 empty] | 50 | Pa
Largeur |  | m |  |  | Limite RT2005
Nombre d'étages |  |  |  |  | Recommandation RT2005
BBC Effinergie neuf
RT2012
Résultats |  |  |  |  | Objectif fixé par l'ET
Volume Bâtiment |  | 15000 | m3
Type Ventilateur / système |  | Minneapolis MN4
Coefficient de compacité Bâtiment Typique (CC=V/ATBat) |  | 2.3
V50 Max par ventilateur |  | 7250 | m3/h
ATBAT (estimée si non connue) |  | 3736 | m²
Objectif Q4Pa Surf |  | 3 | m3/(h.m²)
Débit nécessaire à 50 Pa |  | 60877.6432 | m3/h
Nombre de Ventilateur(s) nécessaires (à l'objectif Q4Pa Surf) pour atteindre la pression maximale d'essai |  | 9 | Ventilateur(s)
Q4Pa Surf Max avec 9 ventilateur(s) |  | 3.2155 | m3/(h.m²)
Réserve de puissance avec 9 ventilateur(s) |  | 1.0718 | Fois
Volume Maximal testable avec 9 ventilateur(s) (à objectif Q4Pa Surf) |  | 0.035646 | m3
ATBAT Max avec 9 ventilateur (à objectif Q4Pa Surf) |  | 0.015498 | m²
Note on C18: Pour le label BBC/Effinergie en rénovation, l'objectif de Q4PaSurf est fixé par l'étude thermique
Equations
Q4Pa Surf = (4/50)n * (volume/ATBat)*n50
Q4Pa Surf = (4/50)n * (Volume/ATBat)* V50/Volume
V50 = Q4Pa Surf * ATBat * 1/(4/50)n
compris entre 0.5 et 1.
la valeur par défaut est généralement 0.67
> 50 Pa pour un test conforme EN13829