Protocole de Contrôle en Service

des systèmes de mesure de la perméabilité à l’air des bâtiments

Ce document présente le protocole de contrôle en service utilisé pour s'assurer de l'intégrité du matériel avant chaque mesure.

- Le ventilateur ne présente pas de dommage visible (fente, déformation, casse) au niveau :

- du carter

- des pales

- des orifices (ou anneaux) de réduction

- des connecteurs de prise de pression

- Les prises de pression dans le ventilateur ne sont ni bouchées ni encrassées.

- Le moteur du ventilateur n’est ni trop décalé ni trop désaxé, conformément aux recommandations du fabricant.

- Le manomètre différentiel a un niveau de piles / batterie suffisant et ne présente pas de dommage visible (fente, déformation, casse) au niveau :

- Du boîtier

- De l’écran

- Des connecteurs de prise de pression

- La bâche de la fausse porte ne présente pas de trou ou de déchirure, en dehors des ouvertures prévues par le fabricant (ex : passage des tuyaux de pression, emplacement du ventilateur), et l’élastique autour du ventilateur est en bon état.

- Le cadre de la fausse porte ne présente pas de dommage visible (déformation, casse) qui impacte l’étanchéité de celle-ci.

- La bâche du ventilateur pour les tests à débit nul ne présente pas de trou ou de déchirure.

- Les tuyaux de pression ventilateur et bâtiment ne sont ni percés ni bouchés.

- Le thermomètre a un niveau de piles / batterie suffisant et ne présente pas de dommage visible (fente, déformation, casse) au niveau :

- Du boîtier

- De la sonde

- De l’écran